M Ű S Z A K I   L E Í R Á S

Központi Orvosi Rendelő épület felújítás

Hajdúhadház, Hunyadi u. 1. Hrsz.: 10001

Építtető: Hajdúhadház Város Önkormányzat – Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Épületgépészeti kiviteli tervéhez

Víz-csatorna szerelés

Az épület vízigénye a felújítás során nem változik. A tervezett felújítás nem érinti a víz bekötő vezetéket, sem a szennyvíz elvezető rendszer elemeit.

A felújítás során a meghatározott tervezési program alapján átalakításra kerül a HMV rendszer, továbbá a rendelő egységek önálló vízfogyasztásának mérését teszi lehetővé.

Az épület bekötő vízvezetéke a Hunyadi utca felől érkezik a K-i oldalon, az orvosi szoba helyiségbe. Itt került elhelyezésre az épület vízmérője (DN 25), a méretlen vezeték szabadon szerelve továbbhalad a WC blokk felé, ott földárokba visszatérve halad tovább a létesítmény udvara felé egyéb épület ellátására. A létesítmény használati melegvíz ellátása jelenleg a földszinti Ny-i oldali orvosi rendelőben elhelyezett villanybojlerről biztosított.

Tervezett bontások a vízvezetéki rendszeren: elbontásra kerülnek az orvosi rendelőkben a mosdók és csaptelepek, azok bekötő vezetékei. Bontandó továbbá a meglévő villanybojler és szerelvényei, illetve a cirkulációs szivattyú.

Tervezett átalakítások a vízvezetéki rendszeren: A víz alapvezeték hálózat meglévő-megmaradó. A orvosi rendelő egységekben a a fogyasztás elkülönített mérésének biztosítására mellékvízmérők beépítését tervezzük mind a hideg, mind a melegvíz hálózatba. A tervezett mellékvízmérők csak belső elszámolásra tervezettek, azok a vízszolgáltató felé bejelentésre nem kerülnek. A vízmérők szabványos mérőhelybe, két db elzáró gömbcsap közé kerülnek beépítésre, a mérő előtt 10 d (min. 150mm) egyenes csőszakasz biztosítása szükséges. A mért vízvezeték a fogyasztó berendezési tárgyakig halad. A tervezett vízvezeték anyaga Pipelife Radopress ötrétegű műanyagcső, falhoronyban vezetve. A tervezett berendezési tárgyak Alföldi porcelánáruk. A tervezet szerelvények Mofém Trend Plus orvosi mosdó csaptelepek.

A használati melegvíz termelés Hajdú Z200TP villamos forróvíztárolóban történmik, a tervezett berendezés padlóra állított kivitelű, elhelyezése a földszinti gépészeti helyiségben történik. A melegvíz hálózattal párhuzamosan meglévő cirkulációs hálózat átalakításra kerül. A tervezett cirkulációs szivattyú Wilo Z-15.

Az épületben meglévő vizesblokkok, illetve az emeleti kiszolgáló helyiségek szerelése meglévő-magmaradó. A szennyvíz és csapadékvíz hálózat átalakítását nem terveztük, azok meglévő-megmaradóak.

Gázszerelés

Az épület fűtését jelenleg 2 db FÉG C-30 gázkazán biztosítja. A gázellátás a Mester utca felől kiépített leágazó vezetékről, illetve az ahhoz csatlakozó telephelyi gáznyomás-szabályzó állomásról biztosított. A szabályzó állomás Kögáz-100 középnyomású állomás, ellátja az Orvosi ügyelet épületét, a címbeli orvosi rendelő épületet, továbbá a polgármesteri hivatal épületét.

A tervezett orvosi rendelő épület önálló fogyasztói helyként került kialakításra. A méretlen kisnyomású vezeték a szomszédos orvosi ügyelet épület homlokzatán szabadon szerelve éri el az épületet K-i oldalról. A gázmérő az épület D-i homlokzatán, lemezszekrényben találhat. A gázmérő G-6, meglévő-megmaradó.

Tervezett átalakítások: Tervezési határ a mérőhely elzáró gömbcsapja. A mérőhely elzáró gömbcsapját az átalakítás során Gofém Flexum zárt házas gömbcsapra kell cserélni. A meglévő két gázkazán elbontásra kerül.

Az épület fűtésére új fali kondenzációs gázkazán beépítését terveztük.

A tervezet gázkazán: Vaillant ecoTEC plus VU INT 656/4-5; teljesítménye: 65 kW; gázigénye: 6,5 m3/ó; füstgáz elvezetés: C33.

A berendezés füstgázelvezetése a készülékkel együtt engedélyezett rendszer, anyaga PP/Alu., mérete 60/100.

Füstgáz elvezetés

A tervezett kazán zárt égésterű kondenzációs falikazán, füstgázelvezetése saját rendszerén történik, a füstgáz elvezető berendezés a gázkazánnal együtt tanúsított rendszer.

K-1 kémény

Tervezett berendezés:		Vaillant ecoTEC plus VU INT 656/4-5

A berendezés hőterhelése:	65kW.

Tervezett tüzelőanyag:	Földgáz.

Kazán üzemmódja:                Zárt égésterű kondenzációs falikazán.

Kémény jellege: 		Kazánnal együtt engedélyezett rendszer.

Kémény típusa:		Levegő-füstgáz rendszer, koaxiális rendszer PP/Alu

Füstgáz elvezetés módja:	C33

Kémény méretei:                    80/125

Megengedett max.

elvezetési hossz:		12,0  m

Tervezett elvezetési hossz:	1,0 + 1,0 + 2,0 + 2x1,0 (2 db 45° idom) = 6,0 m.

Kitorkollási magasság:	+ 10,07 m.

Kémény kialakítása: 		Koaxiális rendszer, elhúzott

Ellenőrzési mód: 		Kazán csatlakozásánál elhelyezett mérő-ellenőrző idomnál

A kéményrendszer Vaillant gyári elemekből épül fel, a gázkészülékkel együtt tanúsított rendszer.

A tervezett kémények az érvényben lévő szabványok és előírások figyelembevételével lett megtervezve. A kémény a keletkező füstgázok biztonságos elszállítására alkalmasak.

Nyomáspróba terv

A kisnyomású vezetékszakasz – fogyasztói berendezés nyomáspróbája: A tervezett fogyasztói berendezés térfogata a 300 dm3 térfogatot nem haladja meg, így egyben ellenőrizhető.

Kisnyomású (pü = 33 mbar) szakaszok nyomáspróbája:

A szilárdsági nyomáspróba során ellenőrzésre kerül, hogy a beépített anyagok és hegesztések megfelelnek-e a szilárdsági követelményeknek.

Szilárdsági próbanyomás értéke a középnyomású vezeték szakaszon: ppróba = 1 bar.

Szilárdsági próbanyomás időtartama: tpróba = 15 perc.

A nyomáspróba közege: levegő

A nyomáspróba műszerezettsége: nyomásmérő manométer, pontossági osztálya 0,6; mérete D 160; felső méréshatára 1,6 bar; hitelessége – a műszer érvényes kalibrálási bizonylattal rendelkezzen.

A tömörségi nyomáspróba során ellenőrzésre kerül, a beépített anyagok, kötések gáztömör zárása. A tömörségvizsgálatot a vizsgálóközeg hőmérsékletének állandósulása előtt nem szabad megkezdeni.

Tömörségi próbanyomás értéke a középnyomású vezeték szakaszon: ppróba = 1.500 mm v.o.

Tömörségi próbanyomás időtartama: tpróba = 10 perc.

A nyomáspróba közege: levegő.

A nyomáspróba műszerezettsége: U-csöves manométer.

Ha a vizsgálat eredményei nem megfelelőek, akkor a szivárgást szivárgásjelző habbal meg kell keresni. A hibás részeket ki kell cserélni, vagy meg kell javítani.

Nyomáspróba-vizsgálatot a szivárgás megszüntetése után kell megismételni.

A nyomáspróbázás során digitális nyomásmérő-regiszter is alkalmazható.

Kivitelezéskor betartandó szabályok

A szerelési munkák kivitelezését csak az illetékes gázszolgáltató által jóváhagyott tervek alapján szabad elkezdeni. Az anyagokra és szerelvényekre az érvényben lévő szabványok és  szakmai irányelvek előírásai érvényesek.

Kivitelezés során betartandók a MBSZ, ill. a TT 4000 (Dokumentum azonosító:2201-10-DU-01-E-2015. Hatályba lépés: 2015. 03. 31.) előírásai.

A tervezett acélcső anyaga MSZ EN ISO 3183:2013;  MSZ EN 10255:2004 + A1:2007. A csővezetéket hegesztett kötésekkel kell szerelni.

A rézcső gázvezeték anyaga MSZ EN 1057 szabvány szerinti méretűek, préskötéses szereléstechnikával, az alkalmazott tömítőanyag földgázra alkalmasak legyenek!

A beépítésre kerülő elzáró szerelvények zárt házas, gázipari kivitelű Mofém Flexum gömbcsapok lehetne.

A fogyasztó vezeték a gázmérőtől a terv szerinti nyomvonalon halad a fogyasztó készülékekig.

Ahol a gázvezeték elektromos vezetéket vagy szerelvényt 60 cm-nél jobban megközelít, ott a gázvezetéket elektromosan szigetelni kell.

Az elkészült gázberendezést az MSZ 11413 szerinti nyomás és tömörségi vizsgálatnak kell alávetni a gázszolgáltató jelenlétében.

A szabadon szerelt gázvezetéket sikeres nyomáspróba után a korróziós hatások ellen a megfelelő felület előkészítést követően egy rétegű alapmázolással és két rétegű fedőmázolással kell ellátni.

Munkavégzés során be kell tartani a 54/2014 (XII. 5.)  Bm. rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) előírásait.

Érintésvédelemről gondoskodni kell. Meg kell valósítani az egyenpotenciálra hozást, és ezekről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. Épületen belüli villamos berendezés létesítése az MSZ 2364 alapján, illetve a MSZ HD 60364 (Kisfeszültségű villamos berendezések) szerint történjen.

A gázkészülék erősáramú villamos hálózatra való csatlakoztatása a TT 4000 (Dokumentum azonosító:2201-10-DU-01-E-2015. Hatályba lépés: 2015. 03. 31.) vonatkozó előírásai szerint történhet.

Fokozattan ügyelni kell az egyéni védőeszközök, testhevederek, kikötések alkalmazására, különösen a magasban végzett munkák során (leesés elleni védelmi eszközök). Az alkalmazott szerszámok, létrák épek, munkavégzésre alkalmasak legyenek.

A munkavállalókat a kivitelezés megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, melyet dokumentálni kell. A munkavédelmi előírások betartása és védőeszközök használatának ellenőrzése a felelős műszaki vezető illetékességi körébe tartozik.

Központi fűtés szerelés

A létesítményben meglévő központi fűtő berendezés üzemel. Hőtermelőként 2 db FÉG C-30 gázkazán üzemel. A fűtési csőhálózat fekete acélcső, az alapvezeték hálózat az aljzatban halad. A hőleadók jellemzően öntöttvas tagos radiátorok, részben acéllemez lapradiátorok. A hőleadók kézi radiátorszelepekkel vannak bekötve a felszálló vezetékekbe. Korábbi részbeni átalakítás során két strangvezeték rézcsőre át lett szerelve, illetve az ehhez csatlakozó hőleadók cserélve lettek. A vizesblokkokban új hőleadók lettek beépítve, melyek aljzatból kerültek bekötésre.

A felújítás során a meghatározott tervezési program alapján korszerű kazánberendezés kerül beépítésre, továbbá a rendelő egységek elkülönült hőfogyasztásának mérését biztosítani kell. Az aljzatban vezetett alapvezetéket a korábbi meghibásodások miatt meg kell szüntetni, a helyiségek hőfokszabályozását biztosítani kell. A radiátor szerelvények elhesználódottak, jellemző a szerelvények csöpögése folyása. A fűtőberendezés meg kell feleljen az egészségügyi intézmények követelményeinek.

Tervezett bontások

Elbontásra kerülnek a régi, korszerűtlen gázkazánok és szerelvényeik. Az aljzatban vezetett fűtési alapvezeték hálózat felhagyásra kerül, a strangok elvágása után a vezetékvégek lezárandóak, a padlóburkolat helyreállítandó. Elbontásra kerül a fűtési csőhálózat nagy része. Bontásra kerülnek az orvosi rendelőkbe utólag beépítésre került, konvektor lemezes lapradiátorok, ezek nem felelnek meg az egészségügyi létesítmények higiéniai követelményeinek.

Tervezett átalakítások

Az épületet korábbi felújítása során külső hőszigeteléssel és új, fokozott hő- és légzárású nyílászárókkal látták el. Ennek következtében az épület létesítéskori hővesztesége csökkent. A tervezett új fűtőberendezéssel biztosíthat a helyiségenkénti hőszabályozás, a csökkent hőigény miatta a tervezett kondenzációs kazán biztosította fűtőközeg 60/45 °C hőfoklépcsőjű melegvíz.

A tervezett hőtermelő: Villant ecoTEC plus VU INT 656/4-5 kondenzációs fali gázkazán, elhelyezése a földszinti gépészeti helyiségbe történik. A tervezett fűtési rendszer időjárás függő szabályozással épül.

A tervezett új fűtési alapvezeték hálózat a földszinti födém alatt, részben álmennyezetben halad. A csőhálózat anyaga fekete acélcső, hegesztett kötésekkel szerelve. Ehhez csatlakoznak a várók és közös használatú terek hőleadói. Az orvosi rendelő egységek önálló hőfogyasztásának elkülönült mérésére hőmennyiségmérők kerülnek beépítésre, A tervezett hőmennyiség mérők típusa: Maddaléna, DN 15, Qn=0,60 m3/ó. Elhelyezésük a vetkőző fülkékbe, illetve előterekbe történik. A berendezések belső elszámolásra kerülnek beépítésre. A mérőket szabványos mérőkötésbe, két elzáró közé kell beépíteni, a mérő előtt 10d egyenes csőszakasz biztosítása szükséges.

A D-i oldali rendelő egységekben a beépített acéllemez lapradiátorok helyett új, konvektor lemez nélküli, takarítható hőleadók kerülnek beépítésre. A radiátor új szerelvényekkel szerelendőek az előremenő ágba Oventrop A szelep + Uni LH termosztatikus fej kerül beépítésre, a visszatérőbe Oventrop Combi 4 szelep építendő. A termosztatikus fejeket lopásgátló gyűrűvel kell szerelni.

A vizesblokkokban a korábbi felújítás során elhelyezett, beépített szelepes radiátorok bekötését át kell alakítani. A bekötő sarok szelepegységet egyenesre kell cserélni, a szabadon szerelt  új csőhálózat csatlakoztatására. A beépített szelepes radiátorokat termosztatikus fejjel kell felszerelni.

Szellőzés szerelés

Az épületben szellőző berendezés csak a vizesblokk helyiségekben található, melyet meglévő-megmaradóként vettünk figyelembe, ezen helyiségek szellőztetése a tervnek nem tárgya.

Az épület új nyílászárói fokozott légzárásúak az épület tereinek szellőzése és friss levegő ellátása nem biztosított. Ennek biztosítására mesterséges szellőző berendezések beépítését terveztünk.

Orvosi rendelő egységek részére helyiségenként telepíthető, hővisszanyerő egységgel ellátott szellőztető készülékek beépítését terveztünk Az egységek a külső térből friss levegőt vezetnek be a beépített hőcserélőn keresztül a belső térbe, illetve az elhasznált levegőt elvezetik, melynek hőtartalma előfűti a befúvott levegőt. Forgalmazott légmennyiség helyiségenként 70 m3/ó.

A váró helyiségekben frisslevegő bevezetés az ablakszerkezetekbe építendő higroszabályozású légbevezető elemeken keresztül jut be a frisslevegő. A külső hőmérsékletű levegőt a fűtőberendezés fűti fel a belső hőmérsékletre. Az elhasznált levegő elszívása mesterségesen történik. Az elszívó légcsatorna hálózat álmennyezet mögött halad, elszívó elemek légszelepek. A levegő mozgatását szintenként telepített hangcsillapított házba épített elszívó ventilátorok végzik. Az elhasznált levegő kidobása a tetősík fölé történik. Erre a célra a korábbi szerelt, homlokzaton haladó gázkéményeket használjuk fel, a szükséges átalakításokkal. A szellőzési adatokat a tervlapok tartalmazzák.

Debrecen, 2016. 04. 30.

L á d i   T i b o r

G-T-09-0065