## Záradék
FŐÖSSZESÍTŐ
Név : Hajdúhadház Város Önkormányzata
Dryvit Profi Kft.
A munka leírása: Hajdúhadház Kiskapacítású vágóhíd pótmunka
Készült:
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 13467635 | 8392677
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 21860312
2.2 Áfa | 27% | 5902284
3. A munka ára |  | 27762596
Megjegyzés:

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
1. Építészeti | 916100 | 647772
2. Elektromos | 1032545 | 714705
3. Gépész | 1817990 | 1012300
4. Hűtő és klímatechnika | 9701000 | 6017900
5. Végleges kerítés |  | 0
Összesen: | 13467635 | 8392677

## É-Záradék
Név : Hajdúhadház Város Önkormányzata
Cím : 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
DRYVIT Profi Kft
A munka leírása: Kiskapacitású vágóhíd
4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 13914/85 hrsz.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 916100 | 647772
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 1563872
2.2 ÁFA | 27% | 422245
3. A munka ára |  | 1986117

## É-Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 354000 | 139202
Fém- és könnyű épületszerkezet | 140000 | 86000
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 153000 | 161000
Kőburkolat készítése | 84000 | 187200
Szellőztetőberendezések | 178300 | 68120
Bádogozás | 6800 | 6250
Összesen: | 916100 | 647772

## É-Fa- és műanyag szerkezet elhe
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig | 3.39 | m² | 0 | 2980 | 0 | 10102
2 | 44-000-1.1-0000001 | Műanyag kétszárnyú ajtó kintebb helyezése homlokzaton belül, ütköző beépítésével | 2 | db | 42000 | 15000 | 84000 | 30000
3 | 44-000-1.1-0000002 | Műanyag nyílászáró beépítése 100x100 cm nyílásba | 2 | db | 55000 | 15000 | 110000 | 30000
4 | 44-000-1.1-0000003 | Műanyag nyílászáró elhelyezése előre kihagyott nyílásba | 1 | db | 60000 | 30000 | 60000 | 30000
5 | 44-028-1.7-0144057 | Szúnyogháló szerelése 90x35 cm | 10 | db | 5500 | 2800 | 55000 | 28000
6 | 44-028-1.7-0144058 | Szúnyogháló szerelése 110x140 cm | 3 | db | 15000 | 3700 | 45000 | 11100
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 354000 | 139202

## É-Fém- és könnyű épületszerkeze
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-000-13.31.1.1 | Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanel elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel, PUR vagy PIR hab szigeteléssel, 100 mm vastagság felett 200 mm vastagságban KINGSPAN KS 1150 NF 200 0,5/0,4 QuadCore habos falpanel horg./ horganyzott+25/20 µm bontása NÁ 130 mm -ig | 2 | db | 70000 | 43000 | 140000 | 86000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 140000 | 86000

## É-Fém nyílászáró és épületlakat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-004-3-0990114 | Élőállat érkeztetőnél korlát kialakítása 4,0 m hosszú, 1,5 m magas | 1 | db | 75000 | 70000 | 75000 | 70000
2 | 45-004-3-0990115 | Élőállat érkeztetőnél mérleg összekötése, szintbe emelése 3,2 m hosszú, 1,5 m széles, 0,4 m magasságig | 1 | db | 53000 | 43000 | 53000 | 43000
3 | 45-004-3-0990119 | Elkülönítő hűtőnél belső válaszfal kibontása, burkolatot javítani, egyik ajtó kivétele visszajavítása, hézagot bádogozással eltakarni | 1 | db | 25000 | 48000 | 25000 | 48000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 153000 | 161000

## É-Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-001-2.1 | Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, építése homokos kavicságyazattal kamion mosó kialakítása miatt | 24 | m2 | 3500 | 7800 | 84000 | 187200
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 84000 | 187200

## É-Szellőztetőberendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-007-4.1 | Füstölő fölé elszívó ernyő elhelyezése,bádogos munkákkal, füstelvezető bekötése meglévő kéménybe | 1 | klt | 95000 | 41000 | 95000 | 41000
2 | 82-016-14.1.2 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, KGP ALU füstcső, 132x1000mm | 6 | db | 9800 | 2850 | 58800 | 17100
3 | 82-016-16.2 | Kiegészítők füstgázkészletekhez KGP ALU füstcsőbilincs, 132mm | 6 | db | 1850 | 1050 | 11100 | 6300
4 | 82-016-16.2.1 | Kiegészítők füstgázkészletekhez KGP ALU füstcsőhüvely, 132mm | 1 | db | 8500 | 1860 | 8500 | 1860
5 | 82-016-16.2.2 | Kiegészítők füstgázkészletekhez Alumínium esővédő sapka 132 mm | 1 | db | 4900 | 1860 | 4900 | 1860
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 178300 | 68120

## É-Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-003-5.1.2.2-0420457 | Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel SWEDSTEEL SSZ élhajlított PE25 bevonatos, 0,5 mm vtg. acél szegélylemez 301-350 mm kiterített szélességben, anyagminőség: | 1 | db | 6800 | 6250 | 6800 | 6250
S250GD+Z275, bevonat: 25µm PE, lemezvtg.: 0,5 mm, hossz: 1000-4000 mm
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 6800 | 6250

## E-Záradék
DRYVIT Profi Kft
A munka leírása:
Hajdúhadház, Kiskapacitású Vágóhíd elektromos pótmunkái
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 1032545 | 714705
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 1032545 | 714705
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 1747250
2.2 Áfa | 27% | 471758
3. A munka ára |  | 2219008
Aláírás

## E-Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 592925 | 434885
Áramváltós szekrény | 439620 | 279820
Összesen: | 1032545 | 714705

## E-Elektromosenergia-ellátás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.3.2-0110054 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 25 mm, Kód: MU-II 25 | 8 | m | 240 | 920 | 1920 | 7360
2 | 71-001-11.2.1-0121204 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HYDRO-THERM beltéri komplett elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 200 mm, Kód: 200-N | 1 | db | 1100 | 1680 | 1100 | 1680
3 | 71-001-11.2.1-0122015 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HENSEL K 9255 Z összekötő doboz rézvezetékhez, 16/25 mm2, 5 pólusú 25 mm2-es sorkapoccsal, EAN: 4012591606543 | 1 | db | 6500 | 1680 | 6500 | 1680
4 | 71-001-11.2.1-0231446 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig LEGRAND Plexo doboz szögletes 80x80 IP55, 45 mm magas R: 092126 | 8 | db | 990 | 1680 | 7920 | 13440
5 | 71-002-21.1-0217093 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 210 | m | 475 | 610 | 99750 | 128100
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
6 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 45 | m | 250 | 650 | 11250 | 29250
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu)
7 | 71-002-21.2-0217134 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel | 85 | m | 985 | 490 | 83725 | 41650
H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x4 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
8 | 71-002-21.3-0217181 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 PannonCom-Kábel | 28 | m | 1490 | 660 | 41720 | 18480
A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
9 | 71-002-32.6-0236508 | Gumiköpenyes kábel fektetése kézi erővel, közepes mechanikai igénybevételre, kábel árokba vagy kábelcsatornába (gépek bekötéséhez is), tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m PannonCom-Kábel H07RN-F 450/750V gumiköpenyes vezeték 5x35 mm2, rézérrel (GT) | 11 | m | 7580 | 960 | 83380 | 10560
10 | 71-002-33.2-0237063 | Gumiköpenyes kábel (darukábel, bányatömlő-kábel) elhelyezése kézi erővel, nagy és különleges mechanikai igénybevételre, ónozott sodrott rézvezetővel, előre elkészített speciális tartóra szerelve, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NSSHöu 0,6/1 kV | 13 | m | 660 | 785 | 8580 | 10205
5x2,5 mm2, ónozott sodrott rézvezetővel (bányatömlő)
11 | 71-005-1.1.2.2.2-0231349 | Csatlakozó tábla áthelyezése és bővítése. | 1 | db | 4500 | 10000 | 4500 | 10000
12 | 71-005-1.1.2.3 | Futómacska pályájának kialakítása. | 1 | db | 38000 | 46000 | 38000 | 46000
13 | 71-005-1.11.2.1.1-0318201 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Kontállux IP44 2P+F csatlakozóaljzat fehér R: 083913 | 8 | db | 1100 | 860 | 8800 | 6880
14 | 71-007-1.1.1-0316601 | Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 3 pólusú MENNEKES 1178 MDAFR-162 aljzat, 16A, 3P, 230V Cikkszám: 1178 | 1 | db | 2200 | 1450 | 2200 | 1450
15 | 71-007-1.3.2.3-0545728 | Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, (gyorscsavaros megoldású szétszerelés, kiemelhető betét), IP 67 védettséggel, 3 pólusú + Nulla LEGRAND P17 Tempra Pro Dafr324k06T400V IP67 rögzíthető aljzat (kat.szám:555459) | 1 | db | 3500 | 1550 | 3500 | 1550
16 | 71-007-11.2.1.3-0313721 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM1-32-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 2 | db | 8750 | 2800 | 17500 | 5600
17 | 71-008-9.3.3-0136013 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 3P 20A B 6000A/6kA, 3 modul R: 003327 | 1 | db | 4430 | 3000 | 4430 | 3000
18 | 71-008-9.3.3-0136014 | Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 3P 25A B 6000A/6kA, 3 modul R: 003328 | 1 | db | 3150 | 2700 | 3150 | 2700
19 | 71-009-3.1.1 | Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, elosztók 48 egység Hűtéstechnológiai | 1 | db | 165000 | 42500 | 165000 | 42500
elosztó.
20 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 40 | db | 0 | 1320 | 0 | 52800
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 592925 | 434885

## E-Áramváltós szekrény
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-002-73.3-0100034 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel szabadtéri kábelvégkiképzése hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 3x150/150mm2, 3x240/240mm2, 4x150mm2, 4x240mm2 Raychem EPKT 0649 végelzáró 4x150 mm2 | 1 | db | 15800 | 18500 | 15800 | 18500
2 | 71-002-75.2.4-0430150 | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, kábelsaru sajtolással, keresztmetszet: 150-240 mm2 150 mm2 alumínium MP kábelsaru | 4 | db | 455 | 1080 | 1820 | 4320
3 | 71-009-8-0632135 | 3x160A-es áramváltós mérőszekrény telepítése. | 1 | db | 400000 | 92000 | 400000 | 92000
4 | 71-013-5.5.1-0523204 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Rúdföldelő 25 mm köracélból 4 méter hosszú | 1 | db | 22000 | 25000 | 22000 | 25000
5 | 71-013-9 | Mérési terv készítése, engedélyeztetése, bekapcsolás ügyintézése. | 1 | kszt | 0 | 140000 | 0 | 140000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 439620 | 279820

## G-Záradék
DRYVIT Profi Kft
A munka leírása:
KISKAPACITÁSÚ VÁGÓHÍD ÉPÍTÉS
4242 Hajdúhadház Dr. Földi János utca 13914/80
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 1817990 | 1012300
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 1817990 | 1012300
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 2830290
2.2 Áfa | 27% | 764178
3. A munka ára |  | 3594468
Aláírás

## G-Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 75090 | 155860
Épületgépészeti szerelvény | 120000 | 110000
Rögzítések, tömítések | 18000 | 18000
Fém nyílászáró és épületlakatos | 80000 | 58000
Szellőztetés | 761900 | 366340
Tűzcsap telepítése | 763000 | 304100
Összesen: | 1817990 | 1012300

## G-Épületgépészeti csővezeték
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, 32 NÁ PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1.8x2000 mm tokosvégű | 70 | m | 725 | 1450 | 50750 | 101500
2 | 81-002-3.2.3.2.1 | PVC lefolyócső vezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, kétcsatlakozású csőidom 32 NÁ | 10 | db | 900 | 880 | 9000 | 8800
3 | 81-002-3.2.3.2.1-0231011 | PVC lefolyócső vezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, kétcsatlakozású csőidom 32 NÁ kemény PVC lefolyócső ívidom 45°, KAB 32 mm fröccsöntött | 20 | db | 310 | 880 | 6200 | 17600
4 | 81-002-3.2.3.2.1-0231021 | PVC lefolyócső vezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, kétcsatlakozású csőidom 32 NÁ kemény PVC lefolyócső ívidom 87,5°, KAB 32 mm fröccsöntött | 20 | db | 310 | 880 | 6200 | 17600
5 | 81-002-3.2.3.3.2-0231042 | PVC lefolyócső vezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, háromcsatlakozású csőidom 40 NÁ PVC lefolyócső elágazóidom KAEA 45 fok 40/32 mm | 7 | db | 420 | 1480 | 2940 | 10360
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 75090 | 155860

## G-Épületgépészeti szerelvény és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-009-1.1.1-0215023 | Bélfeldolgozóban vízkiállás 2 csapnak, lefolyó kialakítása, bontás nélkül és késfertőtlenítő áthelyezése helyiségen belül | 1 | db | 60000 | 55000 | 60000 | 55000
2 | 82-009-1.1.1-0215025 | Kamion mosó kialakítása (hátsó karám résznél egy lefolyó kialakítása az ott található karám szennyvízgyűjtőjébe+ egy vízkiállás az épületen kívül slaggal.) | 1 | klt | 60000 | 55000 | 60000 | 55000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 120000 | 110000

## G-Rögzítések, tömítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 88-011-2.1-0470316 | Egyedi csövek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén,egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" átmérő között HILTI 1" gumibetétes csőbilincs MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely | 40 | db | 450 | 450 | 18000 | 18000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 18000 | 18000

## G-Fém nyílászáró és épületlakat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-004-3-0990117 | Élőállat szállásra vízvételi hely kialakítása hátsó karámnál | 1 | db | 55000 | 38000 | 55000 | 38000
2 | 45-004-3-0990121 | Pácoló helyiségben (ablak üveg fóliázása vagy kivétele, műanyag hőszigetelt elemre cserélése) | 1 | db | 25000 | 20000 | 25000 | 20000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 80000 | 58000

## G-Szellőztetés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-001-2.1.1-0831004 | Spirálkorcolt lemezcső szerelése, horganyzott acéllemezből, tartószerkezet nélkül, NÁ 63-150 mm között AIRVENT SP-AIRT spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből, v=0,6 mm, NÁ 125 mm | 8 | m | 1250 | 4100 | 10000 | 32800
2 | 83-001-2.3.2.5-0825505 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 125-250 mm között AIRVENT CSK csőkapcsoló közbetét, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm | 4 | db | 425 | 6500 | 1700 | 26000
3 | 83-001-2.3.2.8-0825605 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 125-250 mm között, AIRVENT-90 fokos szeletes ívcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 125 mm | 6 | db | 1850 | 6500 | 11100 | 39000
4 | 83-001-2.3.3.1-0825431 | Horganyzott acéllemez idom szerelése spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, AIRVENT elágazó T-idom, horganyzott acéllemezből, D1/D2/D3=315/125/315 mm | 2 | db | 1850 | 9520 | 3700 | 19040
5 | 83-002-4.1.1.1.1-0114553 | Légszelep felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig AIRVENT KV elszívó légszelep, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 125 mm | 1 | db | 6800 | 2500 | 6800 | 2500
6 | 83-002-4.1.1.1.1-0114554 | Légszelep felszerelése lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig AIRVENT TSO befúvó légszelep, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 125 mm | 1 | db | 6800 | 2500 | 6800 | 2500
7 | 83-01-541-0991506 | Egyéb légcsatorna rögzítő és függesztő elemek Sikla légcsatorna bilincs, NÁ 125 mm | 8 | db | 1100 | 1000 | 8800 | 8000
8 | 83-07-071-0450513 | Elektromos léghevítő elhelyezése, előre elhelyezett tartószerkezetre, körkeresztmetszetű rendszerekhez, NÁ 350 mm-ig elektromos fűtő kalorifer, 380 V, 5 kW, cső mérete: NÁ 160, Tip:Airvent CV-16-50 fűtő kalorifer | 1 | db | 550000 | 155000 | 550000 | 155000
9 | 71-06-016-0316664 | Levegő áramlás érzékelő Tip Airvent FAPS zászlós érzékelő | 1 | db | 48000 | 12500 | 48000 | 12500
10 | 71-06-021-0160407 | Termosztátok; helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, falra szerelve Tip: Airvent Pulser+ bővithető egység 400V esetén termosztát, programozható, analóg, fokozatkapcsolás, távhőérzékelő, | 1 | db | 115000 | 69000 | 115000 | 69000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 761900 | 366340

## G-Tűzcsap telepítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 54-08-007-0220313 | Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése 100NÁ Duna Armatúra Standard föld feletti tűzcsapNNY16,MSZ 9771/2, NÁ 100/1500 mmcsőtakarással,HÍD 1001500S | 1 | db | 355000 | 65000 | 355000 | 65000
2 | 54-08-008-0211207 | Szerelvényszekrény elhelyezése és szerelése, föld feletti tűzcsaphoz, komplett Tűzbiztonság 2000 szerelvényszekrény föld feletti Tolózár szekrény,Tip 614/A vagy DIN4056 | 1 | db | 35000 | 25000 | 35000 | 25000
3 | 54-06-053-0000000 | Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, 100 NÁ | 1 | db | 135000 | 19500 | 135000 | 19500
4 | 54-09-005-0000000 | Karimás kötés készítése, hideg- meleg- és forróvíz vezetékre, 100 NÁ Speciálkarima “System 2000” húzásbiztos PE(PE 80/100) és PVC csövekhez PN 16-ig | 2 | db | 45000 | 16500 | 90000 | 33000
5 | 54-09-005-0000001 | Öntöttvas csőrendszer szerelése aszfaltbevonatú gömbgrafitos idomokkal, földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, NNY 10 - 16, 200 NÁ Ludwig Frischhut TYTON tokos T-idom NÁ 200-as GÖV csőhöz, NÁ 100 karimás leágazással, bitumenes belső bevonattal, NNY 10-16, MMAT200100 | 1 | db | 48500 | 19800 | 48500 | 19800
6 | 54-09-005-0000002 | FF idom - Karimás idom Felhasználási terület: Ivóvíz, iparivíz és kommunális szennyvíz Műszaki jellemzők: Névleges nyomás: PN10, PN16 Maximális felhasználási hőmérséklet: 70°C A test anyaga gömbgrafitos öntvény (GGG) Epoxy porfesték min 250µm vastagságban A karimák méretezése szabvány szerinti | 1 | db | 48500 | 19800 | 48500 | 19800
7 | 54-09-005-000003 | Termék QN-idom - Karimás talpas könyök Felhasználási terület: Ivóvíz, iparivíz és kommunális szennyvíz Műszaki jellemzők: Névleges nyomás: PN10, PN16 Maximális felhasználási hőmérséklet: 70°C A test anyaga gömbgrafitos öntvény (GGG) Epoxy porfesték min 250µm vastagságban A karimák méretezése szabvány szerinti | 1 | db | 51000 | 22000 | 51000 | 22000
8 |  | Tűzcsap tervezése (1200 l/min teljesítmény) | 1 | db | 0 | 65000 | 0 | 65000
9 |  | Tűzcsap vízhozamának bevizsgálása jgyk. | 1 | db | 0 | 35000 | 0 | 35000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 763000 | 304100

## H-Záradék
JUH VÁGÓHÍD ÉS HÚSÜZEM- 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Hűtéstechnikai munkák kivitelezése
Árazott költségvetés főösszesítő
DRYVIT Profi Kft
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 9701000 | 6017900
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 9701000 | 6017900
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 15718900
2.2 ÁFA | 27% | 4244103
3. A munka összesen |  | 19963003
Megjegyzések:
1. A megadott mennyiségek a helyszínrajzról számítógépes programmal mért adatok, azokat a kivitelező ellenőrizni köteles. Nem tartalmazzák a veszteségből eredő mennyiségi szükségletet. A tervtől való eltérés a mennyiségek megváltozását eredményezi.
2. A költségvetési kiírásban megnevezett típusok változtatási szándékáról a Megbízót és a tervezőt értesíteni kell! A beépítésre kerülő anyagok, vagy típusok módosítása esetén, a minőségi megfelelés igazolását mellékelni szükséges!
3. A költségvetési kiírás mindegyik tétele egy komplett szolgáltatásnak felel meg, ezért benne foglaltaknak a szállítási, építési, szerelési munkák, az építési, szerelési segédeszközök akkor is, ha ezek az egyes tételekben nincsenek külön kimutatva.
4. A költségvetési kiírás a tervekkel együtt érvényes, az esetleg kimaradt tételek nem mentesítenek a terv szerinti megoldás szakszerű kivitelezésétől.
………………………………………

## H-Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Hűtés és klímatechnika | 9701000 | 6017900
Összesen: | 9701000 | 6017900

## H-Hűtés és klímatechnika
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K-001 | Hűtéstehcnikai rendszer szerelése, komplett: Hűtési csővezetékhálózat az aggregátok és a hűtési helyek között, vegytisztított, belülről polírozott vörösrézcsőből, védőgázos ezüstforrasztással. A szívóvezetékek MT1 rendszernél 13 mm, a folyadék vezetékek egyik rendszernél sem szigetelt. Vörösrézcső szerelése, Cu cső szálban D10x1 Cu cső szálban D12x1 Cu cső szálban D22x1 Cu idom D22 90° BB Cu idom D22 90° KB Cu idom D22 45° BB Cu idom D22 45° KB kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű rézcsőből, komplkett, DN 22 átmérőig SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22 6 x 1 mm-től. Egyéb tartozékok : 1 db 22 mm elzáró szelep 1 db 12 mm elzáró szelep. 1 db szívó oldali gyűjtő-elosztó és cseppleválasztó cső 1 db 12 mm-es indikátoros nézőüveg 1 db 12mm-es elzáró a folyadék vezetékbe 1 db egyéb alkatrészeket tartalmazó egység csomag.(ML1 rendszerhez.) 1 db gépkeret (kb. 840×1029×424) 2 kg észter olaj 12-16kg R-407/F hűtőközeg Nyomáspróbával, Vákuumpróbálva, üzembehelyezbe, NKH hatósági ügyintézéssel, komplett | 40 | m | 24500 | 18500 | 980000 | 740000
2 | K-002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, komplett: tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,10x2000 mm, KAEM040/2M | 20 | m | 2400 | 6800 | 48000 | 136000
3 | K-003 | Rögzítés technikai szerelések, komplett: Csavar M10x16 HTL 8.8 horg. Anya M10 HTLF Csőbilincs MPN-QRC 12-16 Kábeltálca 50x50mm Kábeltálca falikonzol AW 15 16 FT 160mm | 30 | m | 2500 | 7850 | 75000 | 235500
4 | K-004 | Elektromos installáció: a vezérlőszekrény és az előbb megnevezett fogyasztók között. A rendszer betáplálását az ár nem tartalmazza, de a csatlakozási pont az elosztó szekrényben gyárilag kiépítve Elektromos vezérlőszekrény hűtőgépészeti berendezéseinek megtáplálására, a szabályozó elemek és automatikák működésének biztosítására. Az elektromos egység a hűtő mellé kerül felszerelésre, a kezelő szervek és a kijelzők, melyeken az aktuális üzemállapotot (hűtés / leolvasztás) és a hőmérsékletet zöld színű szám jelzi ki | 200 | m | 2860 | 2650 | 572000 | 530000
5 | K-005 | Hűtőközeg és egyéb vegyi anyagok: 2 kg észter olaj 12-16kg R-407/F hűtőközeg | 16 | kg | 37500 | 2650 | 600000 | 42400
6 | K-006 | MT1/HT1 ZXDE-075-TFD Scroll digitális kompresszoros, hőfok tartományú egyedi gyártású hangszigetelt ,energiatakarékos aggregát szerelése: szabályozott üzemre kialakítva, amely a következő főbb elemekből áll: 1db Egységből álló, Digitális Scroll kompresszor nyomó és szívó oldali elzáró szelepekkel, nyomó oldali visszacsapó szeleppel, karterfűtéssel, nyomógáz hőmérséklet védelemmel, flexibilis csőcsatlakozással, közös szívó és nyomó oldali nyomáskapcsolóval, szabályozott üzemre kialakítva, komplett | 1 | db | 1800000 | 315000 | 1800000 | 315000
7 | K-007 | GASC-RX020.1/1-40A 1,5KW - Elpárologtató és szerelése, komplett | 3 | db | 135000 | 135000 | 405000 | 405000
8 | K-008 | GASC-RX 020.1/1-70.A2KW - Elpárologtató és szerelése, komplett | 4 | db | 148000 | 88000 | 592000 | 352000
9 | K-009 | Központi távfelügyeleti rendszer: PW3P000TP000 A meglevő és a bővítést követő összes hőmérséklet szabályzó kezelésével együtt -Kommunikáció Carel vagy Modbus protokollon -150 paraméter regisztrálása, 15 perces mintavétellel, 1 évig / max. 15 szabályozó -IP65-os vedelem -PlantVisorPRO Remote felügyelethez csatlakoztatható -Guardian védelmi program -2 kimeneti relé, riasztás -Riasztások, események, rendszer es modell beállítások exportálása USB kulcsra -1 USB és 1 SD kártya csatlakozó -Új-, standard- es egyéni berendezések importálása -Grafikonok megjelenítése -Mozgásérzékelővel felszerelt, megvilágosodik érintés nélkül -Beépített berregő -Teljes riasztás beállítás -Telefonkönyv (SMS címek, e-mail címek) -Aktív leolvasztás kezelés -Felhasználói jogosultság kezelés (felhasználó, jogokkal, adminisztrátor) | 1 | db | 790000 | 515000 | 790000 | 515000
10 | K-010 | Lábazati elemek szerelése, komplett: belső lábazati elemek felszerelése, sarok elemek és vég zárókkal együtt. | 240 | m | 3600 | 2800 | 864000 | 672000
11 | K-011 | Hűtőtéri nyílás zárók szerelése, komplett: Ezen belül: 4db, egy szárnyú Hűtőkamra ajtó beépítése/ 1db, dupla szárnyú Hűtőkamra ajtó beépítése, komplett: | 5 | db | 255000 | 165000 | 1275000 | 825000
12 | K-012 | Blokk hűtő szerelése, komplett: Zanotti tip. SAS 135TR86E tip hőmérséklet és páraszabályzó egység beépítése, komplett:((levegő cserére nem alkalmas)) Nyomáspróbával, Vákuumpróbálva, üzembehelyezbe, NKH hatósági ügyintézéssel, komplett | 1 | db | 1700000 | 1250000 | 1700000 | 1250000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 9701000 | 6017900